## Resistencias
Index | RS | RT | ST | T_amb | T_res | dT | Ts | R1 | R1@25
Frio | 0.5965 | 0.593 | 0.587 | 24.8 | 24.8 | 0 | 25 | 0.29608 | 0.29631
Térmico | 0.7505 | 0.746 | 0.746 | 25 | 92.8179 | 68.0179 | 93.0179 | 0.37375 | 0.29631
Carga Final | 0.74 | 0.737 | 0.735 | 26 | 88.3661 | -4.4518 | 20.5482 | 0.36867 | 0.29631
Vazio Inicial | 0.74 | 0.737 | 0.735 | 27 | 88.3661 | 0 | 25 | 0.36867 | 0.29631
Vazio Final | 0.7165 | 0.7125 | 0.7115 | 26 | 77.9299 | -10.4362 | 14.5638 | 0.35675 | 0.29631

## Ensaio com Carga
Ref (kW) | Tensao | Corrente | Potencia | Frequencia | Temperatura | Torque | Velocidade | Velocidade_Sinc | Escorregamento | C-Escorregamento | C-Velocidade | C-Dinamometro | C-Torque | P_out
16.5 | 380.5 | 32.521 | 19210 | 60.027 | 90.592 | 91.8089 | 1723.0204 | 1800.81 | 0.043197 | 0.03361 | 1740.2853 | 0 | 91.8089 | 16731.4659
13.75 | 382.48 | 26.412 | 15580 | 60.02 | 90.592 | 75.2414 | 1740.158 | 1800.6 | 0.033568 | 0.026118 | 1753.5727 | 0 | 75.2414 | 13816.8628
11 | 384.47 | 21.234 | 12342 | 59.995 | 90.592 | 59.9819 | 1753.886 | 1799.85 | 0.025538 | 0.01987 | 1764.0874 | 0 | 59.9819 | 11080.7414
8.25 | 386.04 | 16.547 | 9211 | 60.012 | 90.592 | 44.7395 | 1767.2451 | 1800.36 | 0.018393 | 0.014311 | 1774.5948 | 0 | 44.7395 | 8314.1718
5.5 | 387.61 | 12.549 | 6263 | 60.019 | 90.592 | 29.9716 | 1778.9134 | 1800.57 | 0.012028 | 0.0093582 | 1783.72 | 0 | 29.9716 | 5598.4254
2.75 | 389.07 | 9.436 | 3401 | 60.003 | 90.592 | 15.2986 | 1789.0185 | 1800.09 | 0.0061505 | 0.0047854 | 1791.4758 | 0 | 15.2986 | 2870.059
0 | 390.57 | 7.937 | 763 | 60 | 90.592 | 1.5777 | 1798.2813 | 1800 | 0.00095485 | 0.00074293 | 1798.6627 | 0 | 1.5777 | 297.173

## Ensaio a Vazio
Ref | Tensao | Corrente | Potencia | Frequencia | V^2 | FP | Pin-Pj1 | P_fw | P_fe
420 | 424.11 | 9.678 | 604.1 | 60 | 179869.2921 | 0.084974 | 502.1822 | 128.5095 | 373.6727
380 | 379.48 | 7.504 | 452.8 | 60 | 144005.0704 | 0.091805 | 391.5277 | 128.5095 | 263.0181
340 | 340.37 | 6.387 | 374.9 | 60 | 115851.7369 | 0.099565 | 330.5113 | 128.5095 | 202.0018
300 | 300.01 | 5.512 | 311.3 | 60 | 90006.0001 | 0.10869 | 278.2404 | 128.5095 | 149.7309
260 | 259.64 | 4.714 | 270.7 | 60 | 67412.9296 | 0.12769 | 246.5199 | 128.5095 | 118.0104
220 | 220.2 | 3.965 | 231.7 | 60 | 48488.04 | 0.15322 | 214.5933 | 128.5095 | 86.0838
180 | 180.75 | 3.272 | 203.5 | 60 | 32670.5625 | 0.19866 | 191.8506 | 128.5095 | 63.341
160 | 159.71 | 2.92 | 188.7 | 60 | 25507.2841 | 0.23361 | 179.4222 | 128.5095 | 50.9127
140 | 140.22 | 2.607 | 179.1 | 60 | 19661.6484 | 0.28287 | 171.7046 | 128.5095 | 43.1951
120 | 120.41 | 2.311 | 168.8 | 60 | 14498.5681 | 0.35023 | 162.9886 | 128.5095 | 34.4791
100 | 99.71 | 2.044 | 157.1 | 60 | 9942.0841 | 0.44504 | 152.5539 | 128.5095 | 24.0444
80 | 80.42 | 1.892 | 154.2 | 60 | 6467.3764 | 0.58511 | 150.3049 | 128.5095 | 21.7954

## Resultado
Ref (kW) | Tensao | Corrente | Potencia | Frequencia | Temperatura | Torque | Velocidade | Velocidade_Sinc | Escorregamento | C-Escorregamento | C-Velocidade | C-Dinamometro | C-Torque | P_out | P_fw | P_fe | Pj1 | Pj2 | P_total_conv | C-P_out | P_total | P_sup
16.5 | 380.5 | 32.521 | 19210 | 60.027 | 90.592 | 91.8089 | 1723.0204 | 1800.81 | 0.043197 | 0.03361 | 1740.2853 | 0 | 91.8089 | 16731.4659 | 128.5095 | 264.434 | 586.0483 | 793.0764 | 1772.0682 | 16565.4771 | 2644.5229 | 872.4547
13.75 | 382.48 | 26.412 | 15580 | 60.02 | 90.592 | 75.2414 | 1740.158 | 1800.6 | 0.033568 | 0.026118 | 1753.5727 | 0 | 75.2414 | 13816.8628 | 128.5095 | 267.1932 | 386.5522 | 501.0401 | 1283.295 | 13711.1644 | 1868.8356 | 585.5405
11 | 384.47 | 21.234 | 12342 | 59.995 | 90.592 | 59.9819 | 1753.886 | 1799.85 | 0.025538 | 0.01987 | 1764.0874 | 0 | 59.9819 | 11080.7414 | 128.5095 | 269.9808 | 249.8442 | 301.9113 | 950.2457 | 11016.6632 | 1325.3368 | 375.0911
8.25 | 386.04 | 16.547 | 9211 | 60.012 | 90.592 | 44.7395 | 1767.2451 | 1800.36 | 0.018393 | 0.014311 | 1774.5948 | 0 | 44.7395 | 8314.1718 | 128.5095 | 272.1902 | 151.7205 | 161.625 | 714.0452 | 8279.7379 | 931.2621 | 217.2169
5.5 | 387.61 | 12.549 | 6263 | 60.019 | 90.592 | 29.9716 | 1778.9134 | 1800.57 | 0.012028 | 0.0093582 | 1783.72 | 0 | 29.9716 | 5598.4254 | 128.5095 | 274.4087 | 87.2617 | 70.979 | 561.159 | 5583.3395 | 679.6605 | 118.5015
2.75 | 389.07 | 9.436 | 3401 | 60.003 | 90.592 | 15.2986 | 1789.0185 | 1800.09 | 0.0061505 | 0.0047854 | 1791.4758 | 0 | 15.2986 | 2870.059 | 128.5095 | 276.4798 | 49.338 | 18.9139 | 473.2412 | 2866.1223 | 534.8777 | 61.6364
0 | 390.57 | 7.937 | 763 | 60 | 90.592 | 1.5777 | 1798.2813 | 1800 | 0.00095485 | 0.00074293 | 1798.6627 | 0 | 1.5777 | 297.173 | 128.5095 | 278.6158 | 34.9075 | 0.42918 | 442.4619 | 297.11 | 465.89 | 23.4281